2000VA（SY0702-1484A1）環型自耦變壓器

1、原理圖

2. 紅180V

3. 藍 200V

1. 黑  0V

110V

4. 綠 220V

5. 白 240V

6.棕 260V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安裝孔 （mm） |  | 羅絲 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 環型電源變壓器 |  | 2000 |  | 305 |  | 72 |  | 21.4 |  |  |  |  |  |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  | 1Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  | 130mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 負載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |  |
| S1：1 ~ 2~3~4~5~6 | 0~180~200~220~240~260 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~4 |  |  | 黑-綠 |  |  |  | UL-1015 22# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：1 ~ 2~3~4~5~6 |  |  | 黑-紅-藍-綠-白-棕 |  |  |  | UL-1015 22# |  |  | 200 |  | 剝口上錫5mm |  |