18VA（SY0612-1443A1） R型變壓器

1、原理圖

1.黑0V

2.紅 115V

5.藍 0V

6.藍 18V

3.黑0V

4.紅 115V

7.綠 0V

8.綠 18V

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 18 |  | 80 | 41 |  |  |  | 0.5 |  | 55*45 |  | ∮4*7 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  | 115V*2 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  | 235Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  | 5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：5~6 | 0~18 |  |  |  |  |  | 0~16 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| S2：7~8 | 0~18 |  |  |  |  |  | 0~16 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  | 規格 |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2，3~4 |  |  | 紅-紅 |  |  | RVV-0.75 |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線： 5~6，7~8 |  |  | 藍-藍，綠-綠 |  |  | RV-0.5 |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |