650VA（SY0408-477A1） R型變壓器

1.紅0V

2.紅 220V

3.藍 28V

7.黑 0V

6.黃 42V

9.白 0V

11.黃/綠

5.藍 28V

8.黃 42V

10.白 12V

4.黑 0V

1、原理圖

2、性能參數

| 名稱 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  |  | 重量 （kg） |  | 安裝孔距 （mm） |  | 安裝孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A(mm) |  |  | X(mm) |  |  |  |  |  |  |
| R型電源變壓器 |  | 650 |  | 180 |  |  | 82 |  | 5.9 |  | 143*101 |  | ∮8 |
| 初級額定輸入 |  |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| 初級直流電阻 |  |  |  |  |  |  | 5Ω |  |  |  |  |  |  |
| 最大空載電流 |  |  |  |  |  |  | 50mA |  |  |  |  |  |  |
| 次級額定輸出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  |  | 空載電壓（V±5％） |  |  |  | 額定負載電流（A） |  |  |  |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 28~0~28 |  |  |  |  | 27~0~27 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 42~0~42 |  |  |  |  | 40.8~0~40.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| S3：9 ~ 10 ~ | 0~12 |  |  |  |  | 0~11.7 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 引出線規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  | 規格 |  |  | 長度（mm） |  |  |  | 端子 |  |
| 初級引出線：1~2 |  |  | 紅-紅 |  | RVV-0.75 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |
| 次級引出線：3~4~5，6~7~8，9~10 |  |  | 藍-黑-藍，黃-黑-黃，白-白 |  | RV-1.50，RV-0.5，RV-0.5 |  |  | 200 |  |  |  | 剝口上錫5mm |  |