18VA（SY0612-1444A1）环型电源变压器

1、原理图

5. 蓝18V

1.红 0V

3..红  230V

4. 蓝 0V

2..蓝  115V

7. 绿18V

6. 绿 0V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 18 |  | 72 |  | 31 |  | 0.45 |  |  | —— |  | M6 |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 0V-115V-230V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 125Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 8mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：4-5 | 0~18 |  |  |  | 0~16 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| S1：6-7 | 0~18 |  |  |  | 0~16 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~2~3 |  |  | 黑-蓝-红 |  |  |  | UL1007-22# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：4~5，6~7 |  |  | 蓝-蓝，绿-绿 |  |  |  | UL1007-22# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |