2000VA（SY0702-1484A1）环型自耦变压器

1、原理图

2. 红180V

3. 蓝 200V

1. 黑  0V

110V

4. 绿 220V

5. 白 240V

6.棕 260V

2、性能参数

| 名称 |  | 功率 （VA） |  | 外型尺寸 |  |  |  | 重量 （kg） |  |  | 安装孔 （mm） |  | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D(mm) |  | H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 环型电源变压器 |  | 2000 |  | 305 |  | 72 |  | 21.4 |  |  |  |  |  |
| 初级额定输入 |  |  |  |  |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 初级直流电阻 |  |  |  |  |  | 1Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大空载电流 |  |  |  |  |  | 130mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 次级额定输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载电压（V±5％） |  |  |  | 负载电压（V±5％） |  |  |  | 额定负载电流（A） |  |  |  |  |
| S1：1 ~ 2~3~4~5~6 | 0~180~200~220~240~260 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| 引出线规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颜色 |  |  |  | 规格 |  |  | 长度（mm） |  | 端子 |  |
| 初级引出线：1~4 |  |  | 黑-绿 |  |  |  | UL-1015 22# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |
| 次级引出线：1 ~ 2~3~4~5~6 |  |  | 黑-红-蓝-绿-白-棕 |  |  |  | UL-1015 22# |  |  | 200 |  | 剥口上锡5mm |  |